施工现场临时用电管理规定

施工现场临时用电管理规定

分公司为了工程建设的需要，方便施工单位，向供电公司申请临时用电，经**供电公司批复安装了**630KVA临时施工用变压器和一台630KVA箱式变压器，现已向各施工单位供电。为了贯彻国家电力安全生产的法律法规，保障施工现场用电安全，杜绝触电和电气设备火灾发生，促进工程建设按期顺利完成，暂定本规定。

一、施工单位需要施工电源，须向工程管理部提出用电申请，用电申请中注明需用电源功率KW或容量KVA,三相负荷功率KW或容量KVA,单相电源功率KW或容量KVA.

二、用电申请由工程部审批，并提出安全技术要求后，施工单位方可实施。

三、 ***分公司负责抄写总的计量装置和箱式变产生电量，施工变产生电量由承包单位自己负责计量。电费结算统一由***分公司负责向城东供电公司缴纳，***分公司负责缴纳箱式变产生的电费；施工变产生的电费由承包单位缴纳，新能源分公司计划合同部从工程款内扣除。

四、临时用电架空线路用绝缘良好的导线架设，导线间距在0.5m以上，并固定绝缘子上（如用绝缘良好的动力电缆架设，可直接固定在电杆上）。

五、临时用电线路如用动力电缆直接敷设，应埋深0.6m——1m,并在电缆下部放入细沙，电缆上部用砖或硬质板盖住后回填土，地面注明电缆走向标记。

六、施工用电单位在施工现场（架空线路式电缆末端）装好配电箱，要在箱内装设漏电保护开关，配电箱有防水防尘措施。

七、施工用电单位现场配电箱内空气开关电流整定值必须小于供电总配电箱内空气开关整定电流，用电现场出现短路或过负荷故障时，现场配电箱的空气开关动作，切断故障线路，严禁越级跳闸。

八、现场配电箱或开关箱应装设端正，牢固，开关箱的中心与地面垂直距离在1.4——1.6m,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上。

九、配电箱或开关箱内电器必须可靠，完好，严禁使用破损等不合格的产品。

十、施工用电单位架好或铺设好施工电源线路，并由工程部电管人员检查合格后，方可在电管人员的监护指导下接到总电源配电箱空气开关上。

十一、漏电保护器每天使用前应启动漏电按钮试验一次，跳闸不正常的严禁继续使用。

十二、施工用电单位未经工程部电管人员的审批许可，严禁私自给其他单位或个人接电。

十三、电动工具、电动机等外壳必须可靠接保护零线，保护零线不允许有中间接头。

十四、用电单位不得随意移动线路，如确定施工需要移动线路，要及时向电管人员报告并征得电管人员同意后，方可移动线路。

十五、未尽之处严格按中华人民共和国建设部 《施工现场临时电源管理规范》的有关章节执行。

管理区域划分示意图

********分公司

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs10858/